## NASLOVNA
INVESTITOR : | PULA SPORT d.o.o. Trg kralja Tomislava 7 52100 Pula
GRAĐEVINA: | STADION SRC VERUDA
LOKACIJA:
FAZA: | IZVEDBENI PROJEKT
PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA
- troškovnik -
Izradili :
Mensur Smriko dipl.ing.stroj.
Neven Rodinis dipl.ing.
Marin Getaldić dipl.ing.stroj.
Direktor:
Mensur Smriko dipl.ing.stroj.
Pula, srpanj 2023.

## SADRŽAJ
SADRŽAJ:
1. | SUSTAV DIZALICE TOPLINE
2. | SUSTAV PTV-a
3. | DEMONTAŽE
4. | REKAPITULACIJA

## 1. DIZALICA TOPLINE
R.br. | OPIS STAVKE | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupno
1. SUSTAV DIZALICE TOPLINE
1. | Dobava i ugradnja visokotemperaturne dizalice topline zrak-voda u kompaktnoj izvedbi. Uređaj ima zrakom hlađeni izmjenjivač s frekventno upravljanim aksijalnim ventilatorom i predviđen je za vanjsku ugradnju. Uređaj se isporučuje potpuno sastavljen, električno ožičen (krug napajanja i regulacijski krug), napunjen radnom tvari, te ispitan u tvornici.
Uređaj je standardno opremljen s regulacijskim i sigurnosnim uređajima (termostatski ekspanzijski ventili, sigurnosni ventili visokog i niskog tlaka radne tvari, sigurnosni ventili u krugu radne tvari, osjetnici temperature i tlaka, protočna sklopka vode u isparivaču, protusmrzavajući osjetnik na isparivaču). Kućište uređaja je s odvojivim pocinčanim panelima, zaštitno premazanim u RAL 7024 i u RAL 7035, dvostrukom stijenkom i termičkom izolacijom.
Dizalica topline je opremljena s tipskim integriranim elektro ormarom s mikroprocesorskim elektroničkim modulom; ormar je tvornički ugrađen, električno ožičen i ispitan; omogućuje potpunu regulaciju i kontrolu uređaja, podešavanje postavnih vrijednosti; sastoji se od glavne sigurnosne sklopke, zaštite kruga snage i kruga regulacije, bimetalima i sklopnicima kompresora i ventilatora, slobodnim terminalima za spajanje alarma, te multifunkcionalnog višejezičnog zaslona. Uređaj je tvornički opremljen s integriranim hidrauličkim modulom koji se sastoji od sigurnosnog ventila, varijabilne crpke, hvatača nečistoća, odzračnih ventila i osjetnika tlaka.
Tehničke karakteristike uređaja: - ogrjevni učin: 28,9 kW - temperatura ogrjevne vode: 57 / 63°C - temperatura vanjskog zraka: 5°C - SCOP (47/55°C) 2,94 - relativna vlaga: 87% - tip crpke: varijabilna - snaga crpke: 0,232 kW - protok vode: 4,32 m³/h - raspoloživa visina dobave: 85 kPa - hidraulički priključci: 1 1/2'' Victaulic - rashladni medij R-407C: 10 kg - radno područje u grijanju: -20 ÷ +40°C - maksimalna temp. ogrjevne vode: 65°C
- zvučna snaga: 80 dB(A) - zvučni tlak globalni (10m): 49 dB(A) - broj ventilatora: 1 ( 0,982 kW) - elektro snaga: 2,4 kW - broj kompresora: 1 - napajanje: 400 V / 3faze / 50Hz - maksimalna jakost struje: 27 A - jakost struje kod starta: 69 A - dimenzije D x Š x V: 1114 x 1339 x 1330 mm - masa uređaja (u pogonu): 426 kg
Dodatne opcije koje se isporučuju sa uređajem: - Low Noise verzija - ''meki'' start kompresora - tipski fleksibilni spojni priključci - tipske antivibracijske podloške - protusmrzavajuća zaštita hidrauličkog modula Stavkom obuhvatiti i Victaulic spojnice za povezivanje dizalice topline na cijevnu instalaciju.
| Proizvod ''CIAT'', serija AQUACIAT CALEO tip TD 0100B (R407c) LN (Low Noise) ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
2. | Puštanje u pogon dizalice topline od strane ovlaštenih servisera. Stavka uključuje jedan izlazak ovlaštenih servisera na objekt.
|  | kom. | 1 |  | 0
3. | Osjetnik temperature za ugradnju u spremnik PTV-a. Osjetnik temperature se spaja na automatiku dizalice topline. Stavkom obuhvatiti sav potreban materijal za ugradnju osjetnika u spremnik.
| Proizvod ''HONEYWELL'', tip VF20-1B54NW - uronski osjetnik temperature (150 mm) u kompletu sa WB150 uronskom čahurom osjetnika ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja inercijalnog (puffer) spremnika sa tipskom izolacijom, za krug grijanja dizalice topline. Izolacija puffera je tvrdi ekspandirani poliuretan debljine 55 mm sa 95% zatvorenih čelija bez CFC i HCFC spojeva, klase otpornosti na požar B2 prema DIN 4102-1. Karakteristike spremnika: - maks. radna temp.: 95°C - maks. radni tlak: 10 bar - priključci: 5 x 1 1/2'' 1 x 1 1/4'' 3 x 1/2''
| Proizvod 'ELBI'', tip ACF 200, Kapaciteta 200 litara ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja pločastog izmjenjivača topline s pločama od nehrđajućeg čelika za zagrijavanje PTV-a, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Pločasti izmjenjivač topline je s pločama od nehrđajućeg čelika tip AISI 316L (EN 1.4404) debljine 0,4 mm i brtvama od nitrila NBR. Pločasti izmjenjivač topline je s priključcima primara i sekundara izmjenjivača na istoj zajedničkoj strani izmjenjivača. Stavkom obuhvatiti i tipski termoizolacijski kit pločastog izmjenjivača topline.
• izmjenjivač IT1 Ogrjevni učin: 50 kW Temperature primara - sekundara: 63/53°C 45/60°C Protok primara - sekundara: 4,37 m3/h 2,91 m3/h Pad tlaka primara - sekundara: 34,05 kPa 15,95 kPa Priključci: NO50
| Prozvod ''CIAT'', tip PWB 16 9M50 PNPV0JJ 11 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja sustava elektro grijačih kabela za cijevi (230 V) koje se vode izvan objekta. Stavka obuhvaća sljedeće: - elektrogrijači kabel DEVIpipeguard 10; (učin 10 W/m) duljine 8 m - temperaturni senzor - termostat EFET 610 - sve potrebne spojne elemente - samoljepljivu aluminijsku traku sa znakovima upozorenja, za pričvrščivanje Kabela po cijeloj dužini na cijev Prilikom montaže pridržavati se uputstva proizvođača. NAPOMENA: Na termoizolaciju cijevi, kao i na oblogu od aluminijskog lima, potrebno je postaviti obavijesti upozorenja: ''UPOZORENJE – 230 V elektrogrijači kabel''
| Proizvod ''DANFOSS''ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja bakrenih cijevi za razvod, komplet sa spojnim i pričvrsnim materijalom. Stavkom obuhvatiti dobavu i postavljanje izolacije crnih cijevi spužvastim materijalom na bazi sintetičkog kaučuka tip kao AF/Armaflex, proizvod “ARMACELL” ili jednakovrijedan. Izolacija se lijepi na cjevovod ljepilom “Armaflex 520”. Područje primjene od –50 do 105°C, toplinske vodljivosti <0,036 W/(mK), koeficijent otpora difuzije vodene pare >7000, protupožarne klase HRN DIN 4102-B1; HRN U.J1.060 – klasa 1. Spojevi izolacije također se lijepe, a na mjesto spoja se stavlja samoljepiva traka širine 5 cm. Obračun po dužnom metru.
| Cu Ø 18x1 sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 2 |  | 0
| Cu Ø 54x1,5 sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 10 |  | 0
| Cu Ø 54x1,5 sa termoizolacijom d = 50 mm u oblozi od aluminijskog lima debljine 0,75 mm | m | 10 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja kuglastih ventila na navoj NP6, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| NO 50 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 3 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja nepovratnih ventila na navoj NP6, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| NO 50 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 1 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja automatskih odzračnih ventila NO15 sa kuglastom slavinom NO15.
| Proizvod ''CALEFFI'' ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 3 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja kuglastih slavina NO15 sa prosječno 1 m cijevi NO15 za punjenje/pražnjenje pojedinih ogranaka cjevovoda.
|  | kom. | 2 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja manometara NP6 u metalnom kućištu sa skalom za mjerno područje 0-6 bara, komplet sa manometarskom slavinom.
|  | kom. | 2 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja termometra NP6 u metalnom kućištu sa skalom za mjerno područje 0-80°C.
|  | kom. | 2 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja zatvorene ekspanzijske posude za održavanje tlaka u sustavu grijanja, uključivo sa servisnim ventilom 3/4'' sa ispustom (tip 5580), komplet sa spojnim, nosivim i brtvenim materijalom. Proizvod ''CALEFFI'', tip 556035 + 5580 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda:
| - posuda kapaciteta 35 litara | komplet | 1 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja finoregulirajućih, balansirajućih ventila NP16 sa navojnim priključkom; sa mjernim priključcima i glavom ventila sa skalom za podešavanje i vijkom za zatvaranje/otvaranje, te svim materijalom potrebnim za ugradnju ventila. Stavkom obuhvatiti i tipsku izolacijsku košuljicu. Proizvod ''HONEYWELL'', tip V5032B ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda:
Stavka uključuje nadzor nad ugradnjom balansirajućih ventila, jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, te izdavanje garancije po ovlaštenom servisu. Obavezno atestnoj dokumentaciji priložiti protokol o puštanju u pogon i rezultatima, odnosno postignutim postocima protoka svih krugova.
| NO 40 (V5032Y0040B) sa tipskom izolacijskom košuljicom VA2510C040 | komplet | 1 |  | 0
16. | Ispitivanje na nepropusnost, hladna i topla tlačna proba, čišćenje hvatača nečistoća, te balansiranje i odzračivanje sustava.
|  | komplet | 1 |  | 0
17. | Ispiranje cijevi vodom nakon izvedene hladne tlačne probe, a prije izvođenja tople tlačne probe.
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Izrada prodora prosječne dimenzije ø80 kroz armirano-betonski zid debljine 40 cm. Prodore izvesti s krunastim svrdlom. Nakon montaže cijevi, prodore zatvoriti s PUR pjenom, te završno sa reparaturnim mortom. Obračun po komadu.
|  | komplet | 2 |  | 0
19. | Izrada betonskog temelja za dizalicu topline betonom gustoće 2200 kg/m3. Stavkom obuhvatiti sav potreban rad i materijal. Prosječne dimenzije temelja DxŠxV = 250x210x15 cm.
|  | komplet | 1 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja željezne plastificirane panelne ograde tipa kao ''Metallum''. Ograda je visine 2,0 m sa odgovarajućim samonosivim stupovima (7 kom) ukupne visine 2,40 m. Ograda se ugrađuje u prethodno izvedene otvore širine 8/8 cm u armirano betonskoj ploči platoa. Obračun po metru komplet.
|  | m | 7 |  | 0
20.1. | Dobava i ugradnja željeznih plastificiranih pješačkih vratiju za panelne ograde tipa kao ''Metallum''. Vrata su sa mogućnošću zaključavanja. Visina vrata 2,00 m, a širina 1,00 m. Obračun po komadu komplet.
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u iznosu 1,4% od vrijednosti investicije.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
22. | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 2,5% vrijednosti od gore navedenih stavki. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama.
|  | komplet | 1 | 0 | 0
23. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija gradilišta, te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m , te osiguranje gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO za 1. : |  |  |  | 0

## 2. PTV
R.br. | OPIS STAVKE | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupno
2. SUSTAV PTV-a
1. | Dobava i ugradnja stojećeg spremnika PTV-a sa tipskom izolacijom. Izolacija spremnika je od mekane poliuretanske pjene, debljine 50 mm. Karakteristike spremnika: - maks. radna temp.: 95°C - maks. radni tlak: 6 bar - priključci: 1 x 3'' 3 x 2 1/2'' 1 x 2'' 3 x 1 1/4'' 1 x 1'' 2 x 1/2'' - zaštitna anoda Ø32 mm, L= 700 mm - promjer spremnika: 1370 mm - visina spremnika: 2510 mm
| Proizvod ''ELBI'', tip SAC-2000 EXP, Kapaciteta 2000 litara ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja elektronskog mješajućeg ventila koji se koristi u sistemu za centralnu proizvodnju i distribuciju sanitarne tople vode. Ventil je projektiran da osigura i održava temperaturu tople vode u slavinama, kada variraju ulazna temperatura i pritisak tople i hladne vode ili promjene protoka uslijed potrošnje. Ova serija elektronskih mješajućih ventila je opremljena sa specijalnim regulatorom koji kontrolira i izvršava više programa za termičku dezinfekciju protiv Legionele. Pored toga omogućava provjeru temperature i vrijeme termičke dezinfekcije. Svi parametri i veličine se svaki dan ažuriraju i bilježe. Zavisno od tipa sistema i navika potrošača, moguće je programirati temperaturnu skalu i vrijeme rada na odgovarajući način. Pored toga opremljen je priključcima za nadzor i daljinsku kontrolu.
Serije 6000 navojna verzija Elektronski mješajući ventil sa toplinskom dezinfekcijom. Sastoji se od: tijela ventila. Priključaka za toplu i hladnu vodu 3/4” M (3/4” do 2”) sa navojem, priključak miješane vode 3/4” Ž (3/4” do 2”) sa holenderom. Tijelo od mesinga. Lopta ventila (3/4”÷ 1 1/4″) od mesinga, kromirana; (1 1/2” i 2″) od mesinga, kromirana, POM. Hidraulička brtva od EPDM. Maksimalni radni pritisak (statički) 10 bar. Maksimalna ulazna temperatura 100°C. Skala termometra 0-80°C.
Motor. Napajanje 230 V (ac) - 50/60 Hz direktno iz regulatora. Potrošnja 6 VA. Klasa zaštite IP 65. Opseg temperature prostora: -10÷55°C. Zaštitna kutija od VO. Dužina kabla za napajanje 0,8 m. Mješajući ventil. Točnost: ±2°C. Maksimalni radni pritisak (dinamički) 5 bar. Maksimalni odnos između ulaznih pritisaka (T/H ili H/T) sa G=0,5 Kv, 2:1. Digitalni regulator. Napajanje 230 V (ac) - 50/60 Hz. Potrošnja 6,5 VA. Opseg reguliranja temperature 20÷85°C. Opseg temperature dezinfekcije 40÷85°C. Opseg temperature prostora 0÷50°C. Sa programom za provjeru temperature i vremena za toplinsku dezinfekciju; opremljen sistemom za prikupljanje izmjerenih parametara. Komplet sa spojnim i brtvenim materijalom, Te termoizolacijom d = 30 mm.
| Proizvod ''CALEFFI'', tip Legiomix 600061, priključak 1'' ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja crpke za recirkulaciju potrošnu toplu vodu, komplet sa spojnim, brtvenim i nosivim materijalom. Stavkom obuhvatiti tipsku izolaciju crpki.
| Proizvod ''WILO'', tip Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 2 |  | 0
| Proizvod ''WILO'', tip Stratos PICO-Z 20/0,5-8 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 1 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja protočne ekspanzijske posude za sustav PTV-a (prema HRN EN 13831), komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Karakteristike posude: - maks. radna temp.: 70°C - maks. radni tlak: 10 bar - tlak pretpunjenja: 2,5 bar - priključci: 2 x 2 1/2'' - promjer posude: 600 mm - visina posude: 1444 mm - težina: 65 kg - sa izmjenjivim butilnim mjehom - sa manometrom
| Proizvod ''FLAMCO'', tip Airfix D-E 300 PW, Posuda kapaciteta 300 litara ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 1 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja sigurnosnih ventila PN10 spremnika PTV-a, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Karakteristike sigurnosnog ventila - maks. radna temp.: 95°C - tlak otvaranja: 6 bar - ulazni priključak: 1 1/4'' - izlazni priključak: 1 1/2''
| Proizvod ''FLAMCO'', tip PRESCOR SB 1 1/4'' (6 bar) u kompletu sa izljevnim sifonom 1 1/2''ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 2 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja omekšivača sanitarne vode proizvod ''3M'', tip aqua3M D80 sljedećih tehničkih karakteristika:
Automatski dvostruki uređaj za omekšavanje vode: - nominalni protok 3,2 - 4 m3/h - FLECK ventil 9100/1600 SXT - posuda za ionsku masu 13 x 54 - 2 kom - ionska masa DOWEX HCR S/S 2x80 lit - posuda za sol 190 lit. - priključak 1“ - sol tabletirana 50 kg - test kit za mjerenje tvrdoće - ugradbene mjere: 1285x580x1570mm
U kompletu sa omekšivačem isporučiti: - filter kućište Cintropur NW 25 – 1” (1,00 kom) - priključak - 1" - protok 5,5 m3/h - uložak 25 microna - maks. radni tlak 10 bar - maks. radna temperatura 50 C - dimenzije: visina 355 mm, širina 270 mm - manometri (2 kom) - filterski ulošci 50 microna za NW25 (1 set=5 kom) - nosač PP za NW18/25/32 (1 kom)
| Proizvod ''3M'' ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja cijevi u šipki za razvod instalacije sanitarne vode. Otpornost temperature: Pitka voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom pritisku od 10 bara. Kratkoročna temperatura kvara je 95°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka. Grijanje: Stalna radna temperatura kreće se do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom pritisku od 10 bar. Kratkoročna temperatura kvara je 100°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka. U jediničnu cijenu je potrebno uključiti pripadajuće spojnice, uključujući fazonske komade i sav pomoćni, pričvrsni i ovjesni materijal. U stavku je uključena dobava i ugradnja termoizolacije debljine 19 mm, tip kao AF/Armaflex, proizvod “ARMACELL”. Proizvod ''UPONOR''ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda:
| Ø25x2,5 mm sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 15 |  | 0
| Ø32x3,0 mm sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 15 |  | 0
| Ø40x4,0 mm sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 15 |  | 0
| Ø63x6,0 mm sa termoizolacijom d = 19 mm | m | 40 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja zapornih kuglastih ventila NP10 za instalaciju PTV, komplet sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| NO 20 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 2 |  | 0
| NO 32 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 10 |  | 0
| NO 50 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 16 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja nepovratnog ventila NP10 za instalaciju PTV, komplet sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| NO 25 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 1 |  | 0
| NO 32 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 5 |  | 0
| NO 50 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 3 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja hvatača nečistoća NP10 za instalaciju PTV, komplet sa svim potrebnim spojnim i brtvenim materijalom. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| NO 25 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 2 |  | 0
| NO 50 sa termoizolacijom d = 19 mm | kom. | 3 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja elemenata - armature za zaštitu od kamenca. Elemenat se koristi bez uporabe struje, magneta ili kemijskih sredstava i postavlja na dovod hladne vode. Proizvod ''WELLAN'' ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda:
| NO32 | kom. | 1 |  | 0
| NO50 | kom. | 1 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja cijevnog odvajača sa zonama različitog tlaka i mjernim priključcima, tip BA, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Izrađen od mesinga koji sprječava ispuštanje cinka. Maksimalni radni tlak: NP 10 Maksimalna radna temperatura: 65°C Holenderski priključci 1/2'' M Intervencijski ∆p: 14 kPa. Sukladan s normom EN 12729. Obvezna montaža hvatača nečistoća na ulazu odvajač.
| Proizvod ''CALEFFI'', tip 570004 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | komplet | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja termometra NP6 u metalnom kućištu sa skalom za mjerno područje 0÷80°C.
|  | kom. | 10 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja manometara NP6 u metalnom kućištu sa skalom za mjerno područje 0-6 bara, komplet sa manometarskom slavinom.
|  | kom. | 4 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja uranjajućeg termostata za start/stop rada opreme ovisno o temperaturi u spremniku PTV-a, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom.
| Proizvod ''CALEFFI'', tip 623 ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 3 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja timera za upravljanjem radom cirkulacijskih crpki za potrošnu toplu vodu.
| Proizvod ''CALEFFI'' ili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 2 |  | 0
17. | Mehaničko i kemijsko čiščenje od kamenca i hrđe unutrašnjosti postojećeg spremnika PTV-a kapaciteta 3000 litara, te priključaka i elektrogrijača. Stavkom obuhvatiti zamjenu brtvi, ponovnu montažu, te tlačnu probu nakon montaže, pražnjenje i punjenje instalacije, te odvoz kamenca i hrđe na deponij. Sastaviti izvješće o čišćenju spremnika sa priloženim dokazima (fotodokumentacija). Stavkom obuhvatiti sve potrebne radnje, kao što su isključivanje napona i odspajanje kablova elektrogrijača prije početka čišćenja spremnika, demontažu i ponovnu montažu elektrogrijača, itd., komplet do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
|  | komplet | 1 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja rezervne armature prosječne dimenzije NO40 NP10, komplet sa spojnim i brtvenim materijalomkoja će se ugrađivati umjesto postojeće armature za koju se prolikom izvođenja radova utvrdi da je dotrajala. Stavkom obuhvatiti i eventualnu demontažu postojeće armature i odvoz na deponij.
|  | kom. | 10 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja ventila za redukciju tlaka hladne vode, komplet sa svim spojnim i brtvenim materijalom. Ventil ima ugrađen filter i manometar. Stavkom obuhvatiti i termoizolaciju.
| Proizvod ''CALEFFI'', tip 535071 NO 25 sa termoizolacijom d = 19 mmili jednakovrijedan. Oznaka jednakovrijednog proizvoda: | kom. | 10 |  | 0
20. | Ispitivanje na nepropusnost, hladna i topla tlačna proba, ispiranje vodom kompletne instalacije (postojeće i nove), čišćenje hvatača nečistoća, Te balansiranje i odzračivanje sustava.
|  | komplet | 1 |  | 0
21. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja
|  | komplet | 1 | 0 | 0
23. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija gradilišta, te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m , te osiguranje gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO za 2: |  |  |  | 0

## 3. DEMONTAŽE
R.br. | OPIS STAVKE | jed.mjere | količina | jed.cijena | ukupno
3. DEMONTAŽE POSTOJEĆE OPREME
1. | Demontaža sljedeće opreme, cijevi i armature sustava centralnog grijanja koji više nije u funkciji:
- električni kotao tip TK120, učina 120 kW – 1 kom - ekspanzijska posuda tip Varflex M80 sa sigurnosnim ventilom i pripadajućim cjevovodom – 1 kom - crpke tip GHN 402 – 2 kom - zaporni ventili: - NO25 – 2 kom - NO32 – 4 kom - NO40 – 2 kom - NO50 – 2 kom - NO65 – 4 kom - razdjelnik cca. NO125, L=1,2 m sa izolacijom i oblogom od aluminijskog lima – 1 kom - sabirnik cca. NO125, L=1,2 msa izolacijom i oblogom od aluminijskog lima – 1 kom - manometri sa slavinom – 2 kom - termometri – 7 kom - odzračni lončići sa priradajućim cjevovodom – 2 kom - slavine za praženjenje NO20 sa priradajućim cjevovodom - 2 kom - ispusni ljevak sa pripadajućim cjevovod za pražnjenje razdjelnik*sabirnika i odzračnih Lončića – 1 kom
| - cjevovodi sa izolacijom i oblogom od aluminijskog lima: - NO25 – 10 m - NO32 – 18 m - NO40 – 35 m - NO65 – 15 m NAPOMENA: Prije demontaže električnih uređaja (crpki, ...) potrebno je isključiti napon i odspojiti kablove tek nakon isključenja napona. Stavkom obuhvatiti zatvaranje zapornih ventila (dovod sanitarne vode, ...), pražnjenje vode iz postojećeg spremnik PTV-a i sustava sanitarne vode, isključivanje napona, odspajanje kablova, te odvoz na deponij ili lokaciju koju odredi investitor, a do udaljenosti od 10 km. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža sljedeće opreme, cijevi i armature sustava sanitarne vode:
- zaporni ventili: - NO25 – 4 kom - NO32 – 5 kom - NO50 – 2 kom - NO65 – 1 kom - cjevovodi sa izolacijom i oblogom od aluminijskog ima: - NO25 – 2 m - NO32 – 10 m - NO50 – 10 m - NO65 – 1 m - nepovratni ventil NO32 – 2 kom - hvatač nečistoća – 1 kom - reducir ventil (veliki) – 1 kom - recirkulacijske crpke PTV-a – 2 kom - alkaten cijev 32 – 1 m - ostala materijal (oprema, fazonski komadi i cijevi) koji nije posebno specificiran
| NAPOMENA: Prije demontaže električnih uređaja (crpki, ...) potrebno je isključiti napon i odspojiti kablove tek nakon isključenja napona. Stavkom obuhvatiti zatvaranje zapornih ventila (dovod sanitarne vode, ...), pražnjenje vode iz postojećeg spremnik PTV-a i sustava sanitarne vode, isključivanje napona, odspajanje kablova, te odvoz na deponij ili lokaciju koju odredi investitor, a do udaljenosti od 10 km. | komplet | 1 |  | 0
3. | Demontaža i odvoz na deponij postojećeg umivaonika u prostoru strojarnice. Stavkom obuhvatiti zatvaranje ventila i blindiranje priključaka.
|  | komplet | 1 |  | 0
4. | Štemanje betonskog temelja električnog kotla koji se demontira i izravnavanje podloge radi smještaja novog spremnika PTV-a. Stavkom obuhvatiti sve radove potrebne za potpunu gotovost podloge na koju se smješta novi spremnik.
|  | komplet | 1 |  | 0
5. | Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tokom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka u visini 3% vrijednosti od gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ukoliko su nepredviđeni radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama.
|  | komplet | 1 |  | 0
6. | Transportno manipulativni troškovi i organizacija gradilišta, te sitan potrošni materijal koji nije posebno specificiran, a potreban je za montažu, kao i građevinska pomoć uz upotrebu skele za visine veće od 2,5 m , te osiguranje gradilišta.
|  | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO za 3: |  |  |  | 0

## 4. REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA :
1. | SUSTAV DIZALICE TOPLINE - VARIJANTA 1 | 0
2. | SUSTAV PTV-a | 0
3. | DEMONTAŽE | 0
| UKUPNO | 0
NAPOMENA: Cijene su bez PDV-a.